| T.C. ÇSGB / İSGGM İSG MEVZUAT REHBERİ | İSG MEVZUAT UYUM VE DENETİM SİSTEMİ BINALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELIK İSG ÖZETI: KAÇIŞ YOLLARI, SÖNDÜRME VE YANGIN KAPILARI | Doküman No: MEV-YNG-18 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili Kanun / Yönetmelik: | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | İşyeri SGK Sicil & Unvan: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehlike Sınıfı & NACE Kodu: | Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli [ ] | Denetim / Kontrol Tarihi: | 07.09.2026 |

■ KAÇIŞ YOLLARI VE YANGIN MERDIVENLERI

| No | Mevzuat Hükmü & Uyum Kontrol Kriteri | Durum | Açıklama / Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaçış yollarının hiçbir zaman kilitlenmemesi ve önünde engel bulundurulmaması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Yangın kapılarının kendiliğinden kapanır mekanizmalı ve panik barlı olması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Kaçış merdivenlerinin duman sızdırmaz ve yangına en az 90-120 dakika dayanıklı olması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ YANGIN SÖNDÜRME CIHAZLARI (YSC) STANDARTLARI

| No | Mevzuat Hükmü & Uyum Kontrol Kriteri | Durum | Açıklama / Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Düşük tehlike sınıfında her 500 m², orta ve yüksek tehlikede her 250 m² alana en az bir adet 6 kg'lık YSC | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Söndürme tüplerinin yerden montaj yüksekliğinin 90 cm'yi geçmemesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolü (6 ayda bir gözle, yılda bir genel bakım, 4 yılda bir hidrostatik test) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ YANGIN ALGILAMA, SPRINKLER VE DOLAP SISTEMLERI

| No | Mevzuat Hükmü & Uyum Kontrol Kriteri | Durum | Açıklama / Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toplam kapalı alanı belirli eşikleri aşan binalarda otomatik yağmurlama (sprinkler) sistemi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Yangın dolaplarının her katta birbirinden uzaklığı 30 metreyi geçmeyecek şekilde yerleşimi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| İŞVEREN / VEKİLİ | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞYERİ HEKİMİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Unvanı / Belge No: Tarih / Kaşe / İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Belge No: Tarih / Kaşe / İmza: | Adı Soyadı: Unvanı / Belge No: Tarih / Kaşe / İmza: |