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	İlgili Kanun / Yönetmelik:
	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
	İşyeri SGK Sicil & Unvan:
	..................................................

	Tehlike Sınıfı & NACE Kodu:
	Az Tehlikeli [  ]  Tehlikeli [  ]  Çok Tehlikeli [  ]
	Denetim / Kontrol Tarihi:
	07.09.2026



■ KAÇIŞ YOLLARI VE YANGIN MERDIVENLERI
	No
	Mevzuat Hükmü & Uyum Kontrol Kriteri
	Durum
	Açıklama / Termin

	1
	Kaçış yollarının hiçbir zaman kilitlenmemesi ve önünde engel bulundurulmaması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Yangın kapılarının kendiliğinden kapanır mekanizmalı ve panik barlı olması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Kaçış merdivenlerinin duman sızdırmaz ve yangına en az 90-120 dakika dayanıklı olması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ YANGIN SÖNDÜRME CIHAZLARI (YSC) STANDARTLARI
	No
	Mevzuat Hükmü & Uyum Kontrol Kriteri
	Durum
	Açıklama / Termin

	1
	Düşük tehlike sınıfında her 500 m², orta ve yüksek tehlikede her 250 m² alana en az bir adet 6 kg'lık YSC
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Söndürme tüplerinin yerden montaj yüksekliğinin 90 cm'yi geçmemesi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolü (6 ayda bir gözle, yılda bir genel bakım, 4 yılda bir hidrostatik test)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ YANGIN ALGILAMA, SPRINKLER VE DOLAP SISTEMLERI
	No
	Mevzuat Hükmü & Uyum Kontrol Kriteri
	Durum
	Açıklama / Termin

	1
	Toplam kapalı alanı belirli eşikleri aşan binalarda otomatik yağmurlama (sprinkler) sistemi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Yangın dolaplarının her katta birbirinden uzaklığı 30 metreyi geçmeyecek şekilde yerleşimi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	




	İŞVEREN / VEKİLİ
	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
	İŞYERİ HEKİMİ
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