| T.C. ÇSGB / İSGÜM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ | İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE DENETİM SİSTEMİ SABIT GAZ ALGILAMA SISTEMLERI VE DEDEKTÖR YERLEŞIM ESASLARI: LEL, TOKSIK VE OKSIJEN SENSÖRLERI STANDARTLARI | Doküman No: OLC-GAZ-01 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili Standart / Yasal Dayanak: | TS EN 60079-29-1 Yanıcı Gaz Algılama Cihazları Standartları | Ölçüm Yapılan Saha / Birim: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cihaz Seri No & Kalibrasyon: | .................................................. | Ölçüm / Denetim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ GAZ YOĞUNLUĞU VE SENSÖR MONTAJ YÜKSEKLIKLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Havadan hafif gazlar (Metan/Doğalgaz d=0.55, Hidrojen d=0.07): Tavandan 30-50 cm aşağıya montaj | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Havadan ağır gazlar (LPG/Propan d=1.55, H2S d=1.19, Benzen d=2.7): Tabandan 15-30 cm yukarıya montaj | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Hava ile benzer yoğunluktaki gazlar (Karbonmonoksit d=0.97): Nefes alma kotuna (150-160 cm) montaj | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ SENSÖR TIPLERI VE ÇALIŞMA PRENSIPLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Katalitik (Pellistor) Sensörler: Yanıcı gazların LEL seviyelerini ölçme ve silikon zehirlenmesi kontrolü | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Kızılötesi (Infrared - IR) Sensörler: Oksijensiz ortamlarda hidrokarbon gazlarının optik soğurmayla ölçümü | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Elektrokimyasal Sensörler: Toksik gazların (CO, H2S, NH3, Cl2) ppm mertebesinde hassas algılanması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ ENTEGRASYON VE ACIL DURUM SENARYOLARI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | %10 LEL seviyesinde 1. Seviye sarı alarm ve lokal uyarı kornasının devreye girmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | %20 LEL seviyesinde 2. Seviye kırmızı alarm, acil patlamaya dayanıklı (Ex-proof) havalandırmanın çalışması ve ana gaz solenoid vanasının otomatik kapatılması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: |