## Ölçüm ve Analiz Verileri
İŞ HİJYENİ VE MARUZİYET ÖLÇÜM REHBERİ - TS EN ISO 7730 TERMAL ÇEVRENIN ERGONOMISI - PMV VE PPD İNDISLERI
TERMAL KONFOR ÖLÇÜM CIHAZLARI VE PMV-PPD HESAPLAMALARI (TS EN ISO 7730): SICAKLIK, NEM VE HAVA AKIM HIZI
Ölçüm Birimi / Lokasyon: | Endüstriyel Üretim Sahası | Standart & Metot: | TS EN ISO 7730 Termal Çevrenin Ergonomisi - PMV ve PPD İndisleri | Yetkili Laboratuvar: | TÜRKAK & İSGÜM Akredite Hijyen Lab | 07.09.2026
Bölüm / Mahalle | Hava Sıcaklığı (°C) | Radyant Sıcaklık (°C) | Bağıl Nem (%) | Hava Hızı (m/s) | Kıyafet (clo) | Hesaplanan PMV | Hesaplanan PPD (%) | Konfor Durumu
Açık Ofis / İdari | 22.5 | 23 | 45 | 0.12 | 1 | -0.15 | 5.5 | Mükemmel Konfor (Kategori A)
Yazılım / Çağrı Merkezi | 20 | 19.5 | 40 | 0.25 | 0.8 | -0.75 | 16.8 | Hafif Serin / Hava Akımı Yüksek
Montaj / Paketleme | 24 | 25 | 55 | 0.15 | 0.8 | 0.35 | 7.6 | İyi Düzey Konfor (Kategori B)
Mekanik İmalathane | 27.5 | 29 | 60 | 0.1 | 0.7 | 1.45 | 48.2 | Sıcak / Memnuniyetsizlik Yüksek
Tekstil Dikiş Hattı | 26 | 26.5 | 65 | 0.08 | 0.6 | 0.85 | 20.4 | Hafif Sıcak / Havalandırma Yetersiz
ORTALAMA / GENEL DEĞERLENDİRME