## Ölçüm ve Analiz Verileri
İŞ HİJYENİ VE MARUZİYET ÖLÇÜM REHBERİ - TS EN 12464-1 IŞIK VE AYDINLATMA - ÇALIŞMA YERLERININ AYDINLATILMASI
AYDINLATMA ÖLÇÜM CIHAZI (LÜKSMETRE) VE TS EN 12464-1 STANDARTLARI: İÇ MEKANLARDA MINIMUM LÜKS DEĞERLERI
Ölçüm Birimi / Lokasyon: | Endüstriyel Üretim Sahası | Standart & Metot: | TS EN 12464-1 Işık ve Aydınlatma - Çalışma Yerlerinin Aydınlatılması | Yetkili Laboratuvar: | TÜRKAK & İSGÜM Akredite Hijyen Lab | 07.09.2026
Mahalle / Çalışma Alanı | Görsel Görev Türü | Yasal Asgari Aydınlatma Em (Lüks) | Ölçülen Ortalama Değer (Lüks) | Düzgünlük Faktörü U0 (>=0.6) | UGR Kamaşma Değeri | Uygunluk Durumu
Koridorlar ve Geçiş Yolları | Yürüme ve Emniyet | 100 | 145 | 0.68 | 22 | Uygun
Hammadde Deposu / Raf Araları | Palet Yükleme / İndirme | 150 | 180 | 0.65 | 25 | Uygun
Kaba İmalat / Kaynak Atölyesi | Kaba Montaj ve Kaynak | 300 | 340 | 0.72 | 22 | Uygun
Ofis / Bilgisayarlı Çalışma | Yazma, Okuma, Veri Girişi | 500 | 520 | 0.75 | 18 | Uygun
Hassas Talaşlı İmalat / Kalıphane | Mikrometrik Ölçüm ve Taşlama | 750 | 810 | 0.7 | 19 | Uygun
Elektronik Kart Montajı / Muayene | Çok İnce Lehimleme ve Kalite Kontrol | 1000 | 1150 | 0.8 | 16 | Uygun
ORTALAMA / GENEL DEĞERLENDİRME