| T.C. ÇSGB / İSGÜM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ | İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE DENETİM SİSTEMİ TERMAL KAMERA (TERMOGRAFI) ILE ELEKTRIK VE MEKANIK KESTIRIMCI BAKIM STANDARTLARI: SICAK NOKTA (HOTSPOT) TESPITI | Doküman No: OLC-TRG-07 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili Standart / Yasal Dayanak: | TS EN ISO 18434-1 Makinelerde Durum İzleme ve Teşhis - Termografi | Ölçüm Yapılan Saha / Birim: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cihaz Seri No & Kalibrasyon: | .................................................. | Ölçüm / Denetim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ KAMERA AYARLARI VE KALIBRASYON PARAMETRELERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hedef malzemenin yayma katsayısı (Emissivity - e): Oksitlenmiş bakır bara e=0.70, mat elektrik bandı e=0.95 | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Arka plan yansıma sıcaklığının (Reflected Temperature) doğru kalibre edilmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Pano kapağı kapalıyken ölçüm için kızılötesi (IR) pencere kullanımı veya kapak açıldıktan hemen sonra ölçüm | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ DELTA T SICAKLIK FARKI SINIFLANDIRMASI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Delta T <= 10°C: Benzer fazlar arası hafif fark (İzleme altına alınır) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Delta T 10°C - 30°C: Belirgin aşırı ısınma (İlk planlı duruşta klemens sıkılmalı/temizlenmeli) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Delta T > 30°C: KRİTİK YANGIN TEHLİKESİ (Derhal yük kesilmeli ve müdahale edilmelidir) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ TERMOGRAFI RAPORLAMA FORMATI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hem optik dijital fotoğrafın hem de termal renk paleti görüntüsünün yan yana raporda sunulması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: |