	T.C. ÇSGB / İSGÜM
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ
	İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE DENETİM SİSTEMİ
TERMAL KAMERA (TERMOGRAFI) ILE ELEKTRIK VE MEKANIK KESTIRIMCI BAKIM STANDARTLARI: SICAK NOKTA (HOTSPOT) TESPITI
	Doküman No: OLC-TRG-07
Yayın Trh: 01.09.2026
Revizyon No: 01
Sayfa: 1 / 1



	İlgili Standart / Yasal Dayanak:
	TS EN ISO 18434-1 Makinelerde Durum İzleme ve Teşhis - Termografi
	Ölçüm Yapılan Saha / Birim:
	..................................................

	Cihaz Seri No & Kalibrasyon:
	..................................................
	Ölçüm / Denetim Tarihi:
	07.09.2026



■ KAMERA AYARLARI VE KALIBRASYON PARAMETRELERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Hedef malzemenin yayma katsayısı (Emissivity - e): Oksitlenmiş bakır bara e=0.70, mat elektrik bandı e=0.95
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Arka plan yansıma sıcaklığının (Reflected Temperature) doğru kalibre edilmesi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Pano kapağı kapalıyken ölçüm için kızılötesi (IR) pencere kullanımı veya kapak açıldıktan hemen sonra ölçüm
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ DELTA T SICAKLIK FARKI SINIFLANDIRMASI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Delta T <= 10°C: Benzer fazlar arası hafif fark (İzleme altına alınır)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Delta T 10°C - 30°C: Belirgin aşırı ısınma (İlk planlı duruşta klemens sıkılmalı/temizlenmeli)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Delta T > 30°C: KRİTİK YANGIN TEHLİKESİ (Derhal yük kesilmeli ve müdahale edilmelidir)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ TERMOGRAFI RAPORLAMA FORMATI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Hem optik dijital fotoğrafın hem de termal renk paleti görüntüsünün yan yana raporda sunulması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	




	ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI
	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
	İŞVEREN / BİRİM AMİRİ

	
Adı Soyadı:
Sertifika / Oda Sicil No:
Tarih / Islak İmza:
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