## Ölçüm ve Analiz Verileri
İŞ HİJYENİ VE MARUZİYET ÖLÇÜM REHBERİ - ELEKTRIK TESISLERINDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELIĞI
TOPRAKLAMA ÖLÇÜM CIHAZLARI (MEGGER / TOPRAK DIRENCI TEST CIHAZI): ÇEVRIM EMPEDANSI VE EŞPOTANSIYEL TESTLERI
Ölçüm Birimi / Lokasyon: | Endüstriyel Üretim Sahası | Standart & Metot: | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği | Yetkili Laboratuvar: | TÜRKAK & İSGÜM Akredite Hijyen Lab | 07.09.2026
Ölçülen Pano / Ekipman | Şebeke Tipi (TN/TT) | Topraklama Direnci R (Ohm) | Yasal Üst Sınır (Ohm) | RCD Kaçak Akım Değeri (mA) | RCD Açma Süresi (ms) | Yasal Uygunluk
Ana Dağıtım Panosu (ADP) | TN-S | 0.42 | 1 | 300 | 24 | Uygun / Onaylı
Tali Dağıtım Panosu - 1 | TN-S | 0.78 | 1 | 30 | 18 | Uygun / Onaylı
CNC İşleme Tezgahı Gövdesi | TN-S | 0.55 | 1 | 30 | 22 | Uygun / Onaylı
Dış Saha Aydınlatma Direkleri | TT | 4.8 | 5 | 30 | 28 | Uygun / Sınıra Yakın
Kompresör Dairesi Panosu | TN-S | 1.45 | 1 | 300 | 310 | UYGUNSUZ (Direnç Yüksek & RCD Yavaş)
Yemekhane Mutfak Prizi Hattı | TT | 1.8 | 2 | 30 | 15 | Uygun / Onaylı
ORTALAMA / GENEL DEĞERLENDİRME