| T.C. ÇSGB / İSGÜM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ | İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE DENETİM SİSTEMİ YALITIM DIRENCI (İZOLASYON) TEST CIHAZLARI VE STANDARTLARI: KABLO, MOTOR VE PANO MEGER TESTI (TS EN 60204-1) | Doküman No: OLC-IZL-09 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| İlgili Standart / Yasal Dayanak: | TS EN 60204-1 Makinelerde Güvenlik - Makinelerin Elektrik Donanımı | Ölçüm Yapılan Saha / Birim: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cihaz Seri No & Kalibrasyon: | .................................................. | Ölçüm / Denetim Tarihi: | 07.09.2026 |

■ TEST GERILIMI VE ASGARI YALITIM DEĞERLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Güç devresi iletkenleri ile koruma kuşaklama devresi arasında 500 V DC gerilim uygulanması | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Ölçülen yalıtım direncinin asgari 1 MΩ (1 Megaohm) değerinden yüksek olması şartı | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Direncin 1 MΩ altında olması durumunda kablo kılıf yıpranması veya nem sızıntısı tespiti | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ MOTOR SARGI İZOLASYONU VE POLARIZASYON İNDEKSI (PI)

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. dakika ve 10. dakika dirençlerinin oranı (PI = R10dk / R1dk) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | PI değerinin 2.0 üzerinde olması (mükemmel izolasyon) | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | PI değerinin 1.0 altında olması durumunda motor sargılarının fırınlanması veya yeniden sarımı | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI ÖNLEMLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test uygulanacak devrenin enerjisinin tamamen kesilmesi ve LOTO kilitlenmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Test bitiminde kablo kapasitif yükünün toprak probu ile toprağa deşarj edilmesi | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Oda Sicil No: Tarih / Islak İmza: |