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	İlgili Standart / Yasal Dayanak:
	TS EN 60204-1 Makinelerde Güvenlik - Makinelerin Elektrik Donanımı
	Ölçüm Yapılan Saha / Birim:
	..................................................

	Cihaz Seri No & Kalibrasyon:
	..................................................
	Ölçüm / Denetim Tarihi:
	07.09.2026



■ TEST GERILIMI VE ASGARI YALITIM DEĞERLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Güç devresi iletkenleri ile koruma kuşaklama devresi arasında 500 V DC gerilim uygulanması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Ölçülen yalıtım direncinin asgari 1 MΩ (1 Megaohm) değerinden yüksek olması şartı
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Direncin 1 MΩ altında olması durumunda kablo kılıf yıpranması veya nem sızıntısı tespiti
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ MOTOR SARGI İZOLASYONU VE POLARIZASYON İNDEKSI (PI)
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	1. dakika ve 10. dakika dirençlerinin oranı (PI = R10dk / R1dk)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	PI değerinin 2.0 üzerinde olması (mükemmel izolasyon)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	PI değerinin 1.0 altında olması durumunda motor sargılarının fırınlanması veya yeniden sarımı
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI ÖNLEMLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Test uygulanacak devrenin enerjisinin tamamen kesilmesi ve LOTO kilitlenmesi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Test bitiminde kablo kapasitif yükünün toprak probu ile toprağa deşarj edilmesi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	




	ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI
	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
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Adı Soyadı:
Sertifika / Oda Sicil No:
Tarih / Islak İmza:


	
Adı Soyadı:
Sertifika / Oda Sicil No:
Tarih / Islak İmza:


	
Adı Soyadı:
Sertifika / Oda Sicil No:
Tarih / Islak İmza:








