## Ölçüm ve Analiz Verileri
İŞ HİJYENİ VE MARUZİYET ÖLÇÜM REHBERİ - İŞ EKIPMANLARI YÖNETMELIĞI HAVALANDIRMA TESISATI STANDARTLARI
HAVA AKIM HIZI ÖLÇÜM CIHAZLARI (ANEMOMETRE): PERVANELI, SICAK TEL (HOT-WIRE) VE PITOT TÜPÜ ILE DEBI HESABI
Ölçüm Birimi / Lokasyon: | Endüstriyel Üretim Sahası | Standart & Metot: | İş Ekipmanları Yönetmeliği Havalandırma Tesisatı Standartları | Yetkili Laboratuvar: | TÜRKAK & İSGÜM Akredite Hijyen Lab | 07.09.2026
Ölçüm Noktası | Cihaz Türü | Kanal Çapı / Kesit Alanı (m²) | Ölçülen Ortalama Hız (m/s) | Hesaplanan Debi (m³/h) | Yasal Asgari Hız (m/s) | Uygunluk Durumu
Boya Kabini Emiş Filtresi | Pervaneli Anemometre | 4.5 | 0.65 | 10530 | 0.5 | Uygun / Çekiş Yeterli
Kaynak Dumanı Akrobat Kolu | Sıcak Tel (Hot-Wire) | 0.031 | 14.5 | 1618 | 12 | Uygun / Çekiş Yeterli
Kimyasal Çeker Ocak Ağzı | Sıcak Tel (Hot-Wire) | 0.72 | 0.52 | 1348 | 0.5 | Uygun / Standartta
Toz Toplama Ana Emme Kanalı | Pitot Tüpü & Manometre | 0.28 | 18.2 | 18345 | 16 | Uygun / Çökme Önleniyor
Asit Banyosu Kenar Emişi | Pervaneli Anemometre | 0.4 | 0.32 | 461 | 0.5 | UYGUNSUZ (Hız Yetersiz / Buhar Kaçıyor)
ORTALAMA / GENEL DEĞERLENDİRME