## Ölçüm ve Analiz Verileri
İŞ HİJYENİ VE MARUZİYET ÖLÇÜM REHBERİ - TS EN ISO 14644-1 TEMIZ ODALAR VE BIRLIKTE ÇALIŞILAN KONTROLLÜ ORTAMLAR
PARTIKÜL SAYIM CIHAZLARI (CLEANROOM PARTICLE COUNTER): ISO 14644 TEMIZ ODA SINIFLANDIRMA STANDARTLARI
Ölçüm Birimi / Lokasyon: | Endüstriyel Üretim Sahası | Standart & Metot: | TS EN ISO 14644-1 Temiz Odalar ve Birlikte Çalışılan Kontrollü Ortamlar | Yetkili Laboratuvar: | TÜRKAK & İSGÜM Akredite Hijyen Lab | 07.09.2026
Temiz Oda Alanı | Hedef ISO Sınıfı | Ölçülen 0.5 µm Partikül (adet/m³) | İzin Verilen 0.5 µm Limit | Ölçülen 5.0 µm Partikül (adet/m³) | İzin Verilen 5.0 µm Limit | Sonuç Durumu
Steril Dolum Kabini | ISO Class 5 | 2400 | 3520 | 12 | 29 | UYGUN (Sertifikalandı)
Laminer Akış Ünitesi | ISO Class 5 | 1850 | 3520 | 8 | 29 | UYGUN (Sertifikalandı)
İlaç Hazırlama Odası | ISO Class 7 | 245000 | 352000 | 1420 | 2930 | UYGUN (Sertifikalandı)
Hammadde Tartım Odası | ISO Class 8 | 2650000 | 3520000 | 18500 | 29300 | UYGUN (Sertifikalandı)
Ambalajlama Bölümü | ISO Class 8 | 3890000 | 3520000 | 34500 | 29300 | UYGUNSUZ (Partikül Limiti Aşıldı)
ORTALAMA / GENEL DEĞERLENDİRME