| T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ | YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ PORTATIF YANGIN SÖNDÜRME CIHAZLARI (YSC) SEÇIMI VE TS ISO 11602 STANDARTLARI: KKT, CO2, KÖPÜKLÜ VE TEMIZ GAZLI SÖNDÜRÜCÜLER | Doküman No: YSC-KNT-01 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| Standart / Yasal Dayanak: | TS ISO 11602-1, TS EN 3-7 & BYKHY Md. 99 | Tesis / İşyeri Adı & Mahalli: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetlenen Hat / Ekipman Seri No: | .................................................. | Denetim / Muayene Tarihi: | 07.09.2026 |

■ GÖRSEL VE MEKANIK MUAYENE KRITERLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cihazın montaj yüksekliği tabandan en fazla 90 cm olacak şekilde asılmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Cihazın önünde geçişi, erişimi ve müdahaleyi engelleyici istif veya malzeme var mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Basınç göstergesi (manometre) ibresi yeşil çalışma aralığında mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Emniyet pimi ve plastik mühür sağlam, açılmamış ve kurcalanmamış durumda mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 5 | Tüp gövdesinde korozyon, ezilme, çatlak, darbe izi veya boya kalkması var mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 6 | Boşaltma hortumu, nozulu ve tetik mekanizmasında tıkanıklık veya deformasyon var mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ YANGIN SINIFI UYGUNLUĞU VE ETIKETLEME

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bulunduğu hacimdeki yangın sınıfına (A, B, C, D, F) uygun tipte söndürücü seçilmiş midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Elektrik panosu ve trafo yanında iletken olmayan CO2 veya gazlı söndürücü mevcut mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Cihaz üzerindeki kullanım talimatı piktogramları Türkçe ve kolayca okunabilir midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Aylık görsel kontrol kartı cihaza asılı ve son kontrol tarihi paraflanmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ DOLUM, BAKIM VE HIDROSTATIK BASINÇ TESTLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cihazın 6 aylık ve yıllık periyodik genel bakımı yetkili servisçe yapılmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | TS ISO 11602-2 gereği 5. yıl veya 10. yıl hidrostatik gövde test tarihi kontrol edilmiş midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Cihaz gövdesinde TSE damgası, CE uygunluk işareti ve imalat yılı okunabilir durumda mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| YANGIN GÜVENLİK UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: |