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	Standart / Yasal Dayanak:
	TS EN 12845 & NFPA 13 Standartları
	Tesis / İşyeri Adı & Mahalli:
	..................................................

	Denetlenen Hat / Ekipman Seri No:
	..................................................
	Denetim / Muayene Tarihi:
	07.09.2026



■ SPRINKLER BAŞLIKLARI VE HAT KONTROLLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Sprinkler başlıklarının altında en az 45 cm (yüksek raflı depolarda 90 cm) serbest boşluk bırakılmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Sprinkler başlıklarında boya, aşırı toz, korozyon veya mekanik darbe hasarı var mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Cam tüplü sprinkler başlıklarında sıvı seviyesi ve renk sıcaklık kodu uygun mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Tesis genelinde yedek sprinkler dolabı ve özel değiştirme anahtarı mevcut ve tam mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ ALARM VANA İSTASYONU VE GÖSTERGELER
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Islak/kuru alarm vanası öncesi ve sonrası basınç manometreleri normal çalışma değerinde midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Ana kesme vanaları (OS&Y veya kelebek) açık konumda zincirlenmiş veya izleme anahtarlı (switchli) mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Akış anahtarları (Flow Switch) ve test drenaj vanası açılarak yangın santraline sinyal iletildiği doğrulanmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Su motorlu alarm çanı (gong) drenaj testi sırasında mekanik olarak sesli alarm vermiş midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ HIDROLIK VE DONMA KORUMASI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Soğuk ve donma riski olan açık yükleme peronlarında kuru borulu veya antifrizli sistem kullanılmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Kuru borulu sistemde kompresör hava basıncı ve diferansiyel vana ayarları uygun mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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