| T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ | YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ OTOMATIK SPRINKLER (YAĞMURLAMA) SISTEMLERI VE TS EN 12845 / NFPA 13 STANDARTLARI: ISLAK, KURU VE BASKIN SISTEM MUAYENESI | Doküman No: SPR-KNT-03 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| Standart / Yasal Dayanak: | TS EN 12845 & NFPA 13 Standartları | Tesis / İşyeri Adı & Mahalli: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetlenen Hat / Ekipman Seri No: | .................................................. | Denetim / Muayene Tarihi: | 07.09.2026 |

■ SPRINKLER BAŞLIKLARI VE HAT KONTROLLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprinkler başlıklarının altında en az 45 cm (yüksek raflı depolarda 90 cm) serbest boşluk bırakılmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Sprinkler başlıklarında boya, aşırı toz, korozyon veya mekanik darbe hasarı var mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Cam tüplü sprinkler başlıklarında sıvı seviyesi ve renk sıcaklık kodu uygun mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Tesis genelinde yedek sprinkler dolabı ve özel değiştirme anahtarı mevcut ve tam mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ ALARM VANA İSTASYONU VE GÖSTERGELER

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Islak/kuru alarm vanası öncesi ve sonrası basınç manometreleri normal çalışma değerinde midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Ana kesme vanaları (OS&Y veya kelebek) açık konumda zincirlenmiş veya izleme anahtarlı (switchli) mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Akış anahtarları (Flow Switch) ve test drenaj vanası açılarak yangın santraline sinyal iletildiği doğrulanmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Su motorlu alarm çanı (gong) drenaj testi sırasında mekanik olarak sesli alarm vermiş midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ HIDROLIK VE DONMA KORUMASI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soğuk ve donma riski olan açık yükleme peronlarında kuru borulu veya antifrizli sistem kullanılmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Kuru borulu sistemde kompresör hava basıncı ve diferansiyel vana ayarları uygun mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| YANGIN GÜVENLİK UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: |