## Yangın Güvenlik Verileri
YANGIN GÜVENLİĞİ VE EKİPMAN ANALİZ TABLOSU - NFPA 20 & TS EN 12845 STANDARTLARI
YANGIN POMPA İSTASYONLARI VE HIDROFOR SISTEMLERI (NFPA 20 & TS EN 12845): DEBI, BASINÇ VE JOKEY POMPA HAFTALIK TEST REHBERI
İşyeri / Tesis Unvanı: | Endüstriyel Üretim Tesisleri A.Ş. | Yasal Dayanak & Standart: | NFPA 20 & TS EN 12845 Standartları | Rapor Türü: | Yangın Güvenlik ve Periyodik Kontrol | 07.09.2026
Pompa Ünitesi | Çalışma Türü | Tasarım Basıncı (Bar) | Ölçülen Basınç (Bar) | Tasarım Debisi (GPM) | Ölçülen Debi (GPM) | Yakıt/Akü Seviyesi (%) | Test Sonucu
Jokey Pompa (Elektrikli) | Otomatik Basınç Koruma | 11.5 | 11.2 | 50 | 48 | Şebeke OK | UYGUN
Ana Pompa 1 (Elektrikli) | Haftalık Yüksüz Test (10 dk) | 10 | 9.8 | 1500 | 1480 | Şebeke OK | UYGUN
Yedek Pompa 2 (Dizel) | Haftalık Yüklü Test (30 dk) | 10 | 9.9 | 1500 | 1520 | 95 | UYGUN
Dizel Pompa Akü Grubu 1 | Marş Aküsü Testi | 24 | 25.2 | - | - | 100 | UYGUN
Dizel Pompa Akü Grubu 2 | Yedek Marş Aküsü Testi | 24 | 24.8 | - | - | 98 | UYGUN
Haftalık Akış Ölçer (Flowmeter) | %150 Debi Kapasite Testi | 6.5 | 6.8 | 2250 | 2210 | - | UYGUN
GENEL DEĞERLENDİRME / TOPLAM