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■ KABIN VE GÖRSEL KONTROLLER
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Yangın dolabı kapağı kolayca açılmakta ve üzerinde TS EN 671 piktogramı bulunmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Dolabın önünde hortumun açılmasını ve müdahaleyi engelleyici hiçbir istifleme yok mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Dolap içerisinde hortum ve lans haricinde yabancı cisim veya malzeme var mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Menteşeler, kilit mandalı ve cam kapaklar sağlam ve fonksiyonel midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ HORTUM VE MAKARA MEKANIZMASI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Yarı sert hortum (Tip 1) makaradan rahatça çekilmekte, tambur 180 derece dönebilmekte midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Hortum üzerinde çatlak, delik, aşınma, küf veya lif atması var mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Hortum rekor bağlantıları kelepçeli/presli ve sızdırmazlık contaları yerinde midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Lüle (lans/nozul) açma-kapama, jet ve sprey kademeleri takılmadan çalışmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ BASINÇ VE HIDROLIK PERFORMANS TESTI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	En üst veya en uzaktaki dolapta tasarım debisi akarken lüle giriş basıncı en az 4 bar (400 kPa) mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	TS EN 671-3 gereği 5 yılda bir yapılan hortum maksimum çalışma basıncı hidrostatik testi geçerli midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	




	YANGIN GÜVENLİK UZMANI
	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
	İŞVEREN / BİRİM AMİRİ

	
Adı Soyadı:
Sertifika / Sicil No:
Tarih / Islak İmza:


	
Adı Soyadı:
Sertifika / Sicil No:
Tarih / Islak İmza:


	
Adı Soyadı:
Sertifika / Sicil No:
Tarih / Islak İmza:








