| T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ | YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ YANGIN DOLAPLARI VE HORTUM SISTEMLERI (TS EN 671-1 VE TS EN 671-2): YARI SERT VE YASSI HORTUM HIDROLIK BASINÇ TESTI | Doküman No: YDL-KNT-05 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| Standart / Yasal Dayanak: | TS EN 671-1, TS EN 671-2 & TS EN 671-3 | Tesis / İşyeri Adı & Mahalli: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetlenen Hat / Ekipman Seri No: | .................................................. | Denetim / Muayene Tarihi: | 07.09.2026 |

■ KABIN VE GÖRSEL KONTROLLER

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yangın dolabı kapağı kolayca açılmakta ve üzerinde TS EN 671 piktogramı bulunmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Dolabın önünde hortumun açılmasını ve müdahaleyi engelleyici hiçbir istifleme yok mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Dolap içerisinde hortum ve lans haricinde yabancı cisim veya malzeme var mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Menteşeler, kilit mandalı ve cam kapaklar sağlam ve fonksiyonel midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ HORTUM VE MAKARA MEKANIZMASI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yarı sert hortum (Tip 1) makaradan rahatça çekilmekte, tambur 180 derece dönebilmekte midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Hortum üzerinde çatlak, delik, aşınma, küf veya lif atması var mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Hortum rekor bağlantıları kelepçeli/presli ve sızdırmazlık contaları yerinde midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Lüle (lans/nozul) açma-kapama, jet ve sprey kademeleri takılmadan çalışmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ BASINÇ VE HIDROLIK PERFORMANS TESTI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | En üst veya en uzaktaki dolapta tasarım debisi akarken lüle giriş basıncı en az 4 bar (400 kPa) mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | TS EN 671-3 gereği 5 yılda bir yapılan hortum maksimum çalışma basıncı hidrostatik testi geçerli midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| YANGIN GÜVENLİK UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: |