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	Standart / Yasal Dayanak:
	TS EN 14384 & BYKHY Md. 95
	Tesis / İşyeri Adı & Mahalli:
	..................................................

	Denetlenen Hat / Ekipman Seri No:
	..................................................
	Denetim / Muayene Tarihi:
	07.09.2026



■ FIZIKSEL DURUM VE YERLEŞIM
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Hidrantlar bina dış cephesinden en az 5 metre, en fazla 15 metre mesafede konumlandırılmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Hidrantlar arası mesafe çok tehlikeli bölgelerde 50 m, tehlikeli bölgelerde 100 m kriterine uygun mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Hidrant etrafında araç parkı veya malzeme istifini önleyici koruma babaları ve sarı-siyah zemin boyası var mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Gövde boyası (kırmızı) sağlam, darbe, kırık veya yer altı flanşında çatlak var mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ VANA, KAPAK VE DRENAJ KONTROLÜ
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Hidrant açma-kapama mili anahtarla zorlanmadan, sıkışmadan açılıp kapanmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Storz kapaklar ve zincirleri sağlam, contalar çatlamamış durumda mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Hidrant kapatıldığında gövde içerisindeki suyun donmaması için otomatik donma drenajı (boşaltma deliği) çalışmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Hidrant yanında bulunan malzeme dolabında en az 2 adet 20 m 65 mm hortum, lans, hidrant anahtarı ve kaplin anahtarı mevcut mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ BASINÇ VE DEBI ÖLÇÜMÜ
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Pitot tüpü ile yapılan akış testinde hidranttan en az 700 kPa (7 bar) ve 1900 l/dakika debi elde edilmiş midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Halka (ring) şebeke üzerindeki hat kesme vanaları açık konumda ve mühürlü müdür?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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