| T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ | YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ YANGIN HIDRANT HATLARI VE SAHA HIDRANTLARI (TS EN 14384 / TS EN 14339): HALKA (RING) ŞEBEKE VE DINAMIK DEBI KRITERLERI | Doküman No: HDR-DNT-06 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| Standart / Yasal Dayanak: | TS EN 14384 & BYKHY Md. 95 | Tesis / İşyeri Adı & Mahalli: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetlenen Hat / Ekipman Seri No: | .................................................. | Denetim / Muayene Tarihi: | 07.09.2026 |

■ FIZIKSEL DURUM VE YERLEŞIM

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidrantlar bina dış cephesinden en az 5 metre, en fazla 15 metre mesafede konumlandırılmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Hidrantlar arası mesafe çok tehlikeli bölgelerde 50 m, tehlikeli bölgelerde 100 m kriterine uygun mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Hidrant etrafında araç parkı veya malzeme istifini önleyici koruma babaları ve sarı-siyah zemin boyası var mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Gövde boyası (kırmızı) sağlam, darbe, kırık veya yer altı flanşında çatlak var mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ VANA, KAPAK VE DRENAJ KONTROLÜ

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidrant açma-kapama mili anahtarla zorlanmadan, sıkışmadan açılıp kapanmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Storz kapaklar ve zincirleri sağlam, contalar çatlamamış durumda mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Hidrant kapatıldığında gövde içerisindeki suyun donmaması için otomatik donma drenajı (boşaltma deliği) çalışmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Hidrant yanında bulunan malzeme dolabında en az 2 adet 20 m 65 mm hortum, lans, hidrant anahtarı ve kaplin anahtarı mevcut mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ BASINÇ VE DEBI ÖLÇÜMÜ

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pitot tüpü ile yapılan akış testinde hidranttan en az 700 kPa (7 bar) ve 1900 l/dakika debi elde edilmiş midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Halka (ring) şebeke üzerindeki hat kesme vanaları açık konumda ve mühürlü müdür? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| YANGIN GÜVENLİK UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: |