| T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ | YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ OTOMATIK YANGIN ALGILAMA VE UYARI SISTEMLERI (TS EN 54 SERISI): DUMAN, ISI, ALEV DEDEKTÖRLERI VE İHBAR BUTONLARI TESTI | Doküman No: YAS-BKM-07 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| Standart / Yasal Dayanak: | TS EN 54 Serisi & TS CEN/TS 54-14 | Tesis / İşyeri Adı & Mahalli: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetlenen Hat / Ekipman Seri No: | .................................................. | Denetim / Muayene Tarihi: | 07.09.2026 |

■ SANTRAL VE GÜÇ KAYNAĞI KONTROLLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ana yangın santralinde herhangi bir Hata (Fault), Devre Dışı (Disable) veya Toprak Kaçağı ledi yanmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Elektrik kesintisinde santral akülerinin sistemi en az 24 saat bekleme ve 30 dakika alarm durumunda beslediği test edilmiş midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Tekrarlayıcı paneller (Repeater) ana santral ile kesintisiz haberleşmekte midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ DEDEKTÖR FONKSIYON TESTLERI (AEROSOL GAZ VE ISI CIHAZI)

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optik duman dedektörleri aerosol test gazı ile test edildiğinde santrale doğru zon/adres bilgisi iletmekte midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Isı dedektörleri sıcak hava tabancası veya test kiti ile uyarıldığında alarm vermekte midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Yüksek tavanlı depolardaki ışın tipi (Beam) duman dedektörlerinin reflektör ve lens temizliği yapılmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Dedektörlerin altındaki 50 cm çapındaki alan hava sirkülasyonu ve algılama için serbest midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ MANUEL İHBAR BUTONLARI VE SESLI-GÖRSEL UYARICILAR

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manuel yangın butonları (kır-bas tipi) test anahtarı ile tetiklendiğinde alarm üretmekte midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Siren ve flaşörler binanın her noktasında arka plan gürültüsünün en az 15 dBA üzerinde (min. 65 dBA) ses seviyesi sağlamakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Yangın anında asansörlerin acil kata inmesi ve turnikelerin otomatik serbest kalması entegrasyonu test edilmiş midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| YANGIN GÜVENLİK UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: |