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■ SANTRAL VE GÜÇ KAYNAĞI KONTROLLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Ana yangın santralinde herhangi bir Hata (Fault), Devre Dışı (Disable) veya Toprak Kaçağı ledi yanmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Elektrik kesintisinde santral akülerinin sistemi en az 24 saat bekleme ve 30 dakika alarm durumunda beslediği test edilmiş midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Tekrarlayıcı paneller (Repeater) ana santral ile kesintisiz haberleşmekte midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ DEDEKTÖR FONKSIYON TESTLERI (AEROSOL GAZ VE ISI CIHAZI)
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Optik duman dedektörleri aerosol test gazı ile test edildiğinde santrale doğru zon/adres bilgisi iletmekte midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Isı dedektörleri sıcak hava tabancası veya test kiti ile uyarıldığında alarm vermekte midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Yüksek tavanlı depolardaki ışın tipi (Beam) duman dedektörlerinin reflektör ve lens temizliği yapılmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Dedektörlerin altındaki 50 cm çapındaki alan hava sirkülasyonu ve algılama için serbest midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ MANUEL İHBAR BUTONLARI VE SESLI-GÖRSEL UYARICILAR
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Manuel yangın butonları (kır-bas tipi) test anahtarı ile tetiklendiğinde alarm üretmekte midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Siren ve flaşörler binanın her noktasında arka plan gürültüsünün en az 15 dBA üzerinde (min. 65 dBA) ses seviyesi sağlamakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Yangın anında asansörlerin acil kata inmesi ve turnikelerin otomatik serbest kalması entegrasyonu test edilmiş midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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