| T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ | YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ DUMAN VE ISI TAHLIYE SISTEMLERI (TS EN 12101 SERISI): DOĞAL DUMAN KAPAKLARI, JET FANLAR VE MERDIVEN BASINÇLANDIRMA TESTI | Doküman No: DMN-THL-08 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| Standart / Yasal Dayanak: | TS EN 12101 Serisi & BYKHY Md. 87-89 | Tesis / İşyeri Adı & Mahalli: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetlenen Hat / Ekipman Seri No: | .................................................. | Denetim / Muayene Tarihi: | 07.09.2026 |

■ KAÇIŞ MERDIVENI BASINÇLANDIRMA SISTEMI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Basınçlandırma fanı yangın algılama santralinden gelen sinyalle otomatik olarak devreye girmekte midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Tüm kapılar kapalıyken kaçış merdiveni ile kat koridoru arasındaki fark basınç 50 Pa (±%10) seviyesinde midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Herhangi bir kat kapısı açıldığında kapı açıklığından hava akış hızı en az 1.0 m/s olmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Basınçlandırma havası binanın duman tahliye bacalarından en az 5 metre uzaktaki temiz havadan emilmekte midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ ÇATI DUMAN VE ISI TAHLIYE KAPAKLARI (SHEVS)

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapaklar pnömatik (CO2 tüpü/erir tel) veya elektriksel motor ile manuel/otomatik tam açılmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Kapak mekanizmasında kar/rüzgar yükü kilitlemesi ve sızdırmazlık contaları sağlam mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Acil durum manuel duman tahliye çekme kolu kolay erişilebilir yerde ve işaretli midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ KAPALI OTOPARK JET FAN SISTEMLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karbonmonoksit (CO) seviyesi 50 ppm üzerine çıktığında fanlar düşük devirde devreye girmekte midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Yangın ihbarında jet fanlar yüksek devire geçerek dumanı kaçış yollarından egzoz şaftına süpürmekte midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Jet fan motorları TS EN 12101-3 kapsamında en az F300 (300°C / 120 dakika) yangına dayanıklı mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| YANGIN GÜVENLİK UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: |