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■ KAÇIŞ MERDIVENI BASINÇLANDIRMA SISTEMI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Basınçlandırma fanı yangın algılama santralinden gelen sinyalle otomatik olarak devreye girmekte midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Tüm kapılar kapalıyken kaçış merdiveni ile kat koridoru arasındaki fark basınç 50 Pa (±%10) seviyesinde midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Herhangi bir kat kapısı açıldığında kapı açıklığından hava akış hızı en az 1.0 m/s olmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Basınçlandırma havası binanın duman tahliye bacalarından en az 5 metre uzaktaki temiz havadan emilmekte midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ ÇATI DUMAN VE ISI TAHLIYE KAPAKLARI (SHEVS)
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Kapaklar pnömatik (CO2 tüpü/erir tel) veya elektriksel motor ile manuel/otomatik tam açılmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Kapak mekanizmasında kar/rüzgar yükü kilitlemesi ve sızdırmazlık contaları sağlam mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Acil durum manuel duman tahliye çekme kolu kolay erişilebilir yerde ve işaretli midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ KAPALI OTOPARK JET FAN SISTEMLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Karbonmonoksit (CO) seviyesi 50 ppm üzerine çıktığında fanlar düşük devirde devreye girmekte midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Yangın ihbarında jet fanlar yüksek devire geçerek dumanı kaçış yollarından egzoz şaftına süpürmekte midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Jet fan motorları TS EN 12101-3 kapsamında en az F300 (300°C / 120 dakika) yangına dayanıklı mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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