## Yangın Güvenlik Verileri
YANGIN GÜVENLİĞİ VE EKİPMAN ANALİZ TABLOSU - TS EN 1838 & TS EN 50172 STANDARTLARI
ACIL KAÇIŞ VE YÖNLENDIRME AYDINLATMALARI (TS EN 1838 VE TS EN 50172): KAÇIŞ YOLU VE BATARYA SÜRE TESTI TABLOSU
İşyeri / Tesis Unvanı: | Endüstriyel Üretim Tesisleri A.Ş. | Yasal Dayanak & Standart: | TS EN 1838 & TS EN 50172 Standartları | Rapor Türü: | Yangın Güvenlik ve Periyodik Kontrol | 07.09.2026
Armatür Kodu / Mahalli | Tip (Aydınlatma / Çıkış) | Batarya Süresi Şartı (Saat) | Ölçülen Lüks Değeri (Min 1 Lux) | 1 Saat Sonrası Çalışma | 3 Saat Sonrası Çalışma | Fiziksel / Yeşil Led Durumu | Genel Uygunluk
ARM-01 / Zemin Kat Ana Koridor | Kaçış Yolu Aydınlatma | 3 | 2.4 | Çalışıyor | Çalışıyor | Yeşil Led Sürekli Yanıyor | UYGUN
ARM-02 / Yangın Çıkış Kapısı Üstü | Acil Çıkış Yönlendirme | 3 | 4.8 | Çalışıyor | Çalışıyor | Piktogram Net Okunuyor | UYGUN
ARM-03 / 1. Kat Yangın Merdiveni | Merdiven Acil Aydınlatma | 3 | 3.1 | Çalışıyor | Çalışıyor | Yeşil Led Sürekli Yanıyor | UYGUN
ARM-04 / İmalathane Acil Çıkış | Acil Çıkış Yönlendirme | 3 | 1.8 | Çalışıyor | 55. Dk Söndü | Kırmızı Hata Ledi Yanıp Sönüyor | BATARYA DEĞİŞECEK
ARM-05 / Elektrik Ana Dağıtım Odası | Yüksek Risk Aydınlatması | 3 | 16.5 | Çalışıyor | Çalışıyor | Min 15 Lux Sağlandı | UYGUN
ARM-06 / Yemekhane ve Toplanma Hacmi | Geniş Alan Aydınlatması | 3 | 1.2 | Çalışıyor | Çalışıyor | Min 0.5 Lux Sağlandı | UYGUN
GENEL DEĞERLENDİRME / TOPLAM