	T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB
YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
	YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ
GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SISTEMLERI (FM-200, NOVEC 1230, İNERT GAZLAR, CO2): SERVER ODASI VE ODA SIZDIRMAZLIK (DOOR FAN) TESTI
	Doküman No: GZS-DNT-10
Yayın Trh: 01.09.2026
Revizyon No: 01
Sayfa: 1 / 1



	Standart / Yasal Dayanak:
	TS ISO 14520 & NFPA 2001 Standartları
	Tesis / İşyeri Adı & Mahalli:
	..................................................

	Denetlenen Hat / Ekipman Seri No:
	..................................................
	Denetim / Muayene Tarihi:
	07.09.2026



■ GAZ TÜPLERI VE MANOMETRE MUAYENESI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Tüp manometre basınçları yeşil alanda ve sıcaklık kompanzasyon tablosuna uygun mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Tüp üzerindeki sıvı seviye göstergesi veya ultrasonik seviye ölçümü ile gaz miktarı doğrulanmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Tüp ağırlığında veya basıncında %5'ten fazla kayıp varsa tüp doluma gönderilmiş midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Solenoid aktüatör, patlatma pimi ve manuel boşaltma mekanik kilidi sağlam mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ ODA BÜTÜNLÜĞÜ VE SIZDIRMAZLIK (DOOR FAN TESTI)
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Mahalin tavan, taban ve kablo geçişlerinde yangın durdurucu harç/yastık ile tam sızdırmazlık sağlanmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Oda Sızdırmazlık (Door Fan) Testi ile gazın mahalde en az 10 dakika kalacağı kanıtlanmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Gaz boşalması anında oluşacak pozitif ve negatif basıncı tahliye edecek basınç dengeleme damperi mevcut mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Gaz tahliyesinde havalandırma klima santrali damperlerinin otomatik kapanması test edilmiş midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ PERSONEL GÜVENLIĞI VE İKAZLAR
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Oda girişinde 'İçeride Gaz Boşalabilir - Giriş Yasaktır' ışıklı uyarı panosu çalışmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Boşalma öncesi personelin tahliyesi için en az 30 saniye gecikme süresi ve tahliye sireni aktif midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Sistem bakımında kazara tetiklemeyi önleyen mekanik bakım emniyet pimi / vanası mevcut mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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