| T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ | YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SISTEMLERI (FM-200, NOVEC 1230, İNERT GAZLAR, CO2): SERVER ODASI VE ODA SIZDIRMAZLIK (DOOR FAN) TESTI | Doküman No: GZS-DNT-10 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| Standart / Yasal Dayanak: | TS ISO 14520 & NFPA 2001 Standartları | Tesis / İşyeri Adı & Mahalli: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetlenen Hat / Ekipman Seri No: | .................................................. | Denetim / Muayene Tarihi: | 07.09.2026 |

■ GAZ TÜPLERI VE MANOMETRE MUAYENESI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tüp manometre basınçları yeşil alanda ve sıcaklık kompanzasyon tablosuna uygun mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Tüp üzerindeki sıvı seviye göstergesi veya ultrasonik seviye ölçümü ile gaz miktarı doğrulanmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Tüp ağırlığında veya basıncında %5'ten fazla kayıp varsa tüp doluma gönderilmiş midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Solenoid aktüatör, patlatma pimi ve manuel boşaltma mekanik kilidi sağlam mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ ODA BÜTÜNLÜĞÜ VE SIZDIRMAZLIK (DOOR FAN TESTI)

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mahalin tavan, taban ve kablo geçişlerinde yangın durdurucu harç/yastık ile tam sızdırmazlık sağlanmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Oda Sızdırmazlık (Door Fan) Testi ile gazın mahalde en az 10 dakika kalacağı kanıtlanmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Gaz boşalması anında oluşacak pozitif ve negatif basıncı tahliye edecek basınç dengeleme damperi mevcut mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Gaz tahliyesinde havalandırma klima santrali damperlerinin otomatik kapanması test edilmiş midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ PERSONEL GÜVENLIĞI VE İKAZLAR

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oda girişinde 'İçeride Gaz Boşalabilir - Giriş Yasaktır' ışıklı uyarı panosu çalışmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Boşalma öncesi personelin tahliyesi için en az 30 saniye gecikme süresi ve tahliye sireni aktif midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Sistem bakımında kazara tetiklemeyi önleyen mekanik bakım emniyet pimi / vanası mevcut mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| YANGIN GÜVENLİK UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: |