| T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ | YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ MUTFAK DAVLUMBAZ OTOMATIK SÖNDÜRME SISTEMLERI (NFPA 96 & UL 300): F SINIFI YAĞ YANGINLARI, ERIR TEL VE GAZ KESME VANASI | Doküman No: DVL-KNT-11 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| Standart / Yasal Dayanak: | NFPA 96 & UL 300 Standartları | Tesis / İşyeri Adı & Mahalli: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetlenen Hat / Ekipman Seri No: | .................................................. | Denetim / Muayene Tarihi: | 07.09.2026 |

■ MEKANIK ALGILAMA VE PÜSKÜRTME NOZULLARI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fritöz, ocak, ızgara ve baca girişine bakan söndürme nozullarının açıları doğru ayarlanmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Nozul ağızlarında yağ birikmesini önleyen kauçuk veya folyo koruma kapakları yerinde midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Davlumbaz içi erir lehimli (fusible link) mekanik algılama telleri yağdan arındırılmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Erir tellerin sıcaklık dayanım değerleri (182°C - 260°C) pişirme ekipmanına uygun mudur ve yıllık değiştirilmiş midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ SÖNDÜRÜCÜ KIMYASAL TÜPÜ VE GAZ KESME

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Islak kimyasal (potasyum bazlı solüsyon) tüpünün basınç manometresi yeşil alanda mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Sistem tetiklendiğinde mutfağa gelen doğalgaz/LPG hattındaki selenoid vana gazı otomatik kesmekte midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Sistem devreye girdiğinde davlumbaz egzoz fanı çalışmaya devam ederken taze hava üfleme fanı durmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Manuel boşaltma çekme butonu kaçış güzergahında, engelsiz ve mührü sağlam mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| YANGIN GÜVENLİK UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: |