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	Standart / Yasal Dayanak:
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■ MEKANIK ALGILAMA VE PÜSKÜRTME NOZULLARI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Fritöz, ocak, ızgara ve baca girişine bakan söndürme nozullarının açıları doğru ayarlanmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Nozul ağızlarında yağ birikmesini önleyen kauçuk veya folyo koruma kapakları yerinde midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Davlumbaz içi erir lehimli (fusible link) mekanik algılama telleri yağdan arındırılmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Erir tellerin sıcaklık dayanım değerleri (182°C - 260°C) pişirme ekipmanına uygun mudur ve yıllık değiştirilmiş midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ SÖNDÜRÜCÜ KIMYASAL TÜPÜ VE GAZ KESME
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Islak kimyasal (potasyum bazlı solüsyon) tüpünün basınç manometresi yeşil alanda mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Sistem tetiklendiğinde mutfağa gelen doğalgaz/LPG hattındaki selenoid vana gazı otomatik kesmekte midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Sistem devreye girdiğinde davlumbaz egzoz fanı çalışmaya devam ederken taze hava üfleme fanı durmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Manuel boşaltma çekme butonu kaçış güzergahında, engelsiz ve mührü sağlam mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	




	YANGIN GÜVENLİK UZMANI
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