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■ KAPI KANADI, KASA VE SERTIFIKASYON
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Yangın kapısı üzerinde üretici, sertifika enstitüsü ve dayanım sınıfını (EI30, EI60, EI90, EI120) belirten metal etiket mevcut mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Kapı kasası ile kanat arasındaki şişen (intumescent) sıcak duman fitilleri ve soğuk duman fitilleri sağlam mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Kapı üzerinde yangın dayanımını bozacak izinsiz delik, vida, cam modifikasyonu veya menfez var mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Yangın kapısının eşiğinde kaçışı engelleyecek veya takılmaya yol açacak yüksek basamak bulunmamakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ DONANIM VE KAPANMA MEKANIZMASI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Kapı hidroliği (kendiliğinden kapatıcı düzenek) kapıyı her açıdan tam ve kilit diline kadar kapatmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Yangın kapıları hiçbir surette takoz, ip, kanca veya koli ile açık konumda sabitlenmemiş midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Çift kanatlı kapılarda sıralı kapanma mekanizması (koordinatör) doğru çalışmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Panik bar mekanizması hafif bir göğüs/el baskısıyla (en çok 80 N) kapıyı anında açmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ KAÇIŞ GÜZERGAHI VE MERDIVEN HACMI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Kaçış merdiveni sahanlıklarında, basamaklarında veya altında hiçbir yanıcı malzeme istifi yok mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Yangın kapıları kaçış yönüne doğru ve kaçış koridorunu daraltmayacak şekilde açılmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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