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■ KÖPÜK KONSANTRESI VE TANK MUAYENESI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Köpük konsantre tankında tortulaşma, ayrışma veya seviye düşüklüğü var mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Köpük konsantresinin akredite laboratuvarda yıllık genleşme ve drenaj süresi testi yapılmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Alkol ve polar çözücüler için alkole dirençli (AR-AFFF) konsantre kullanılmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Konsantre tankı diyaframı sağlam ve basınç dengelemesi uygun mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ ORANLAYICI (PROPORTIONER) VE HAT DONANIMLARI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Oranlayıcı karışım oranı (%1, %3 veya %6) tasarım şartnamesine tam uygun mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Hat üzerindeki selenoid ve hidrolik vanalar test sırasında gecikmesiz açılmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Köpük monitörleri ve lansları 360 derece yatay ve 90 derece dikey rahatça dönebilmekte midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Tank çevresi havuzlama (bunding) seddesi hacmi en büyük tank hacmini karşılayacak boyutta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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