| T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ | YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ YANGIN DAMPERLERI (FIRE & SMOKE DAMPERS) VE TS EN 15650 STANDARTLARI: HAVALANDIRMA KANALLARINDA SIGORTALI VE MOTORLU DAMPER TESTI | Doküman No: DMP-KNT-17 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| Standart / Yasal Dayanak: | TS EN 15650 & BYKHY Md. 86 | Tesis / İşyeri Adı & Mahalli: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetlenen Hat / Ekipman Seri No: | .................................................. | Denetim / Muayene Tarihi: | 07.09.2026 |

■ FIZIKSEL MONTAJ VE KANAT KONTROLLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Damper yangın duvarı veya döşeme geçişinde yangına dayanıklı harçla tam sızdırmaz monte edilmiş midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Kanal üzerinde damperi kontrol ve test etmek için sızdırmaz müdahale kapağı (revizyon penceresi) mevcut mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Damper kanatlarında toz, yağ birikmesi, korozyon veya kanadın kapanmasını engelleyen cisim var mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Kanat contaları sağlam ve kapanma anında tam sızdırmazlık sağlamakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ AKTIVASYON VE FONKSIYON TESTI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mekanik sigortalı damperlerde 72°C erir lehim teli sağlam ve yay mekanizması kanadı hızla kapatmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Motorlu damperlerde yangın alarm santralinden gelen sinyalle damper 15-30 saniyede tam kapanmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Damperin 'Açık' ve 'Kapalı' konum bilgisi santral ekranına doğru olarak iletilmekte midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Damper kapandığında ilgili klima santrali fanının otomatik olarak durduğu doğrulanmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| YANGIN GÜVENLİK UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: |