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	Standart / Yasal Dayanak:
	TS EN 15650 & BYKHY Md. 86
	Tesis / İşyeri Adı & Mahalli:
	..................................................

	Denetlenen Hat / Ekipman Seri No:
	..................................................
	Denetim / Muayene Tarihi:
	07.09.2026



■ FIZIKSEL MONTAJ VE KANAT KONTROLLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Damper yangın duvarı veya döşeme geçişinde yangına dayanıklı harçla tam sızdırmaz monte edilmiş midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Kanal üzerinde damperi kontrol ve test etmek için sızdırmaz müdahale kapağı (revizyon penceresi) mevcut mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Damper kanatlarında toz, yağ birikmesi, korozyon veya kanadın kapanmasını engelleyen cisim var mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Kanat contaları sağlam ve kapanma anında tam sızdırmazlık sağlamakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ AKTIVASYON VE FONKSIYON TESTI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Mekanik sigortalı damperlerde 72°C erir lehim teli sağlam ve yay mekanizması kanadı hızla kapatmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Motorlu damperlerde yangın alarm santralinden gelen sinyalle damper 15-30 saniyede tam kapanmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Damperin 'Açık' ve 'Kapalı' konum bilgisi santral ekranına doğru olarak iletilmekte midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Damper kapandığında ilgili klima santrali fanının otomatik olarak durduğu doğrulanmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	




	YANGIN GÜVENLİK UZMANI
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