| T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ | YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ KIVILCIM ALGILAMA VE SÖNDÜRME SISTEMLERI (ATEX & NFPA 69): TOZ TOPLAMA SILOLARINDA HAT İÇI OTOMATIK KIVILCIM BASTIRMA | Doküman No: KVL-BST-19 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| Standart / Yasal Dayanak: | NFPA 69 & TS EN 12779 Standartları | Tesis / İşyeri Adı & Mahalli: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetlenen Hat / Ekipman Seri No: | .................................................. | Denetim / Muayene Tarihi: | 07.09.2026 |

■ OPTIK DEDEKTÖR VE SÖNDÜRME NOZULU KONTROLLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boru hattı üzerindeki kızılötesi (IR) kıvılcım sensörlerinin optik lens temizliği yapılmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Kıvılcım tespit edildiğinde yüksek hızlı su nozulu 100-300 milisaniye içinde konik su perdesi oluşturmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Sensör ile nozul arasındaki montaj mesafesi hava hızı ve tepki süresi hesabına uygun mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Su püskürtme sonrasında sistem otomatik kapanıp boruda su birikmesini engellemekte midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ SU BASINÇLANDIRMA VE DONMA KORUMASI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidrofor su basıncı nozullarda en az 5-6 bar basınç sağlamakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Açık havadaki borularda kışın donmayı önleyici elektrikli ısıtıcı izleme (heat tracing) devrede midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Su filtresi temizlenmiş ve hatta pislik tutucu kontrol edilmiş midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| YANGIN GÜVENLİK UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: |