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	Standart / Yasal Dayanak:
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■ YÜKSEK BASINÇ POMPASI VE NOZULLAR
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Yüksek basınç pompası çalışma basıncı (80 - 140 bar) tasarım değerinde midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Paslanmaz çelik (316L) borularda ve fittinglerde korozyon veya sızıntı var mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Mikro delikli su sisi nozullarında kireçlenme veya tıkanıklık kontrolü yapılmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Sistem su besleme filtresi (5-10 mikron) temizlenmiş ve yedek filtre mevcut mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ ALGILAMA VE OTOMASYON TESTI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Zon vanaları yangın algılama sinyaliyle gecikmesiz açılmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Saf/deiyonize su tankı seviyesi ve azot tahrikli tüp basınçları kontrol edilmiş midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	




	YANGIN GÜVENLİK UZMANI
	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
	İŞVEREN / BİRİM AMİRİ

	
Adı Soyadı:
Sertifika / Sicil No:
Tarih / Islak İmza:
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