| T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ | YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ SU SISI (WATER MIST) YANGIN SÖNDÜRME SISTEMLERI (TS EN 14972 & NFPA 750): YÜKSEK BASINÇLI SU SISI TEKNOLOJISI VE MUAYENESI | Doküman No: WMS-BKM-20 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| Standart / Yasal Dayanak: | TS EN 14972 & NFPA 750 Standartları | Tesis / İşyeri Adı & Mahalli: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetlenen Hat / Ekipman Seri No: | .................................................. | Denetim / Muayene Tarihi: | 07.09.2026 |

■ YÜKSEK BASINÇ POMPASI VE NOZULLAR

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yüksek basınç pompası çalışma basıncı (80 - 140 bar) tasarım değerinde midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Paslanmaz çelik (316L) borularda ve fittinglerde korozyon veya sızıntı var mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Mikro delikli su sisi nozullarında kireçlenme veya tıkanıklık kontrolü yapılmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Sistem su besleme filtresi (5-10 mikron) temizlenmiş ve yedek filtre mevcut mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ ALGILAMA VE OTOMASYON TESTI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zon vanaları yangın algılama sinyaliyle gecikmesiz açılmakta mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Saf/deiyonize su tankı seviyesi ve azot tahrikli tüp basınçları kontrol edilmiş midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| YANGIN GÜVENLİK UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: |