| T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ | YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ SICAK İŞ İZNI (HOT WORK PERMIT) VE YANGIN GÖZLEMCISI (FIRE WATCH) PROTOKOLÜ (NFPA 51B): KAYNAK VE KESIMDE 30 DAKIKALIK YANGIN NÖBETI | Doküman No: HWT-NBZ-23 Yayın Trh: 01.09.2026 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 1 |
| --- | --- | --- |

| Standart / Yasal Dayanak: | NFPA 51B & İSG Tüzüğü Sıcak İş Güvenliği | Tesis / İşyeri Adı & Mahalli: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetlenen Hat / Ekipman Seri No: | .................................................. | Denetim / Muayene Tarihi: | 07.09.2026 |

■ İŞ ÖNCESI 11 METRE GÜVENLIK ALANI KONTROLLERI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Çalışma noktasının 11 metre (35 ft) yarıçapındaki tüm yanıcı/patlayıcı maddeler uzaklaştırılmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Taşınamayan yanıcı maddeler ve zemin açıklıkları yangına dayanıklı örtü/branda (welding blanket) ile örtülmüş müdür? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Zemindeki çatlaklar, mazgallar ve kablo kanalları kıvılcım girmesini önleyecek şekilde kapatılmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 4 | Çalışma alanında gaz ölçümü yapılmış ve ortamda patlayıcı gaz/buhar bulunmadığı onaylanmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ YANGIN SÖNDÜRME EKIPMANI VE YANGIN GÖZLEMCISI

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sıcak iş yapılan noktada en az 2 adet 6 kg ABC KKT veya CO2 yangın söndürücü hazır bekletilmekte midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Özel eğitimli Yangın Gözlemcisi (Fire Watch) başka hiçbir işle uğraşmaksızın görevi başında mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Yangın gözlemcisinde acil durum alarm butonu veya acil durum telsizi mevcut mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

■ İŞ BITIMI YANGIN NÖBETI (30-60 DAKIKA)

| No | Teknik Standart & Muayene Kriteri | Durum | Açıklama / Ölçüm Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sıcak iş bittikten sonra yangın gözlemcisi alanda EN AZ 30 DAKİKA (yüksek riskte 60 dk) nöbet tutmuş mudur? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 2 | Gizli için için yanma (smoldering) riskine karşı alan termal kamera veya elle kontrol edilmiş midir? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |
| 3 | Sıcak iş izni kapatma bölümü İSG Uzmanı, Yangın Gözlemcisi ve İşverence imzalanmış mıdır? | U [ ] UD [ ] M [ ] |  |

| YANGIN GÜVENLİK UZMANI | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞVEREN / BİRİM AMİRİ |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: | Adı Soyadı: Sertifika / Sicil No: Tarih / Islak İmza: |