| ELEKTRİK VE TESİSAT GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: ELK-İSG-400 |
| --- | --- |
| ANA DAĞITIM VE TALI ELEKTRIK PANOLARI GÜVENLIK VE PERIYODIK KONTROL ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: ELEKTRIK VE TESISAT GÜVENLIĞI FORMLARI | YAYIN TARİHİ: 07.09.2026 |

Ana Dağıtım ve Tali Elektrik Panoları Güvenlik ve Periyodik Kontrol Şablonu (Word)

Tesis içi ana dağıtım panoları (ADP), tali aydınlatma ve kuvvet panolarının kaçak akım röleleri, dielektrik yalıtkan paspas, IP koruma sınıfı, klemens sıkılıkları ve tek hat şeması uygunluk şablonu.

## 1. MEKANİK VE FİZİKSEL EMNİYET

Pano kapağı kilitli mi ve dışarıdan yabancı cisim girişi engellenmiş mi?

Pano önünde TS EN 61111 standartlı yalıtkan paspas tam olarak serili mi?

Pano kapağında sarı zeminli ölüm tehlikesi / şimşek uyarı levhası var mı?

Pano içine doğrudan teması önleyici iç şeffaf/sac örtü plakası (IP2X) takılı mı?

## 2. ELEKTRİKSEL VE TOPRAKLAMA DONANIMI

Pano gövdesi ve hareketli kapağı topraklama barasına esnek iletkenle bağlı mı?

30 mA hayat ve 300 mA yangın koruma kaçak akım röleleri mevcut ve aktif mi?

Termik manyetik şalter ve sigortalar kablo kesitine uygun seçilmiş mi?

Klemens ve bara bağlantılarında gevşeklik veya aşırı ısınma izi var mı?

## 3. DOKÜMANTASYON VE ETİKETLEME

Pano içinde güncel, onaylı tek hat şeması mevcut mu?

Bütün sigorta, şalter ve kontaktörlerin beslediği cihazlar etiketli mi?

## Ana Dağıtım ve Tali Elektrik Panoları Güvenlik ve Periyodik Kontrol Şablonu Denetim Kriterleri

| No | Kontrol ve Muayene Kriteri | Durum | Ölçüm / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pano önündeki yalıtkan paspas temiz, kuru ve deliksiz durumda mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 2 | İç örtü plakası çıkarılmadan çıplak faz iletkenlerine dokunulamıyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 3 | Gövde ve kapak topraklama geçiş direnci 0.1 Ohm altında mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 4 | Kaçak akım rölesi test butonu basıldığında anında açma yapıyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 5 | Pano içerisine toz, nem veya su damlaması girişi engellenmiş mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 6 | Tüm linyelerin kablo kesitleri sigorta anma akımını güvenle taşıyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 7 | Pano içinde sigara, alet, gevşek vida veya yabancı malzeme bulunmuyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 8 | Yıllık EMO akredite periyodik kontrol etiketi güncel mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRİK MÜHENDİSİ / TEKNİKERİ Adı Soyadı: ........................ Oda Sicil No: ...................... | İSG UZMANI (A/B/C SINIFI) Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | TESİS / FABRİKA MÜDÜRÜ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |