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Ana Dağıtım ve Tali Elektrik Panoları Güvenlik ve Periyodik Kontrol Şablonu (Word)
Tesis içi ana dağıtım panoları (ADP), tali aydınlatma ve kuvvet panolarının kaçak akım röleleri, dielektrik yalıtkan paspas, IP koruma sınıfı, klemens sıkılıkları ve tek hat şeması uygunluk şablonu.
1. MEKANİK VE FİZİKSEL EMNİYET
Pano kapağı kilitli mi ve dışarıdan yabancı cisim girişi engellenmiş mi?
Pano önünde TS EN 61111 standartlı yalıtkan paspas tam olarak serili mi?
Pano kapağında sarı zeminli ölüm tehlikesi / şimşek uyarı levhası var mı?
Pano içine doğrudan teması önleyici iç şeffaf/sac örtü plakası (IP2X) takılı mı?
2. ELEKTRİKSEL VE TOPRAKLAMA DONANIMI
Pano gövdesi ve hareketli kapağı topraklama barasına esnek iletkenle bağlı mı?
30 mA hayat ve 300 mA yangın koruma kaçak akım röleleri mevcut ve aktif mi?
Termik manyetik şalter ve sigortalar kablo kesitine uygun seçilmiş mi?
Klemens ve bara bağlantılarında gevşeklik veya aşırı ısınma izi var mı?
3. DOKÜMANTASYON VE ETİKETLEME
Pano içinde güncel, onaylı tek hat şeması mevcut mu?
Bütün sigorta, şalter ve kontaktörlerin beslediği cihazlar etiketli mi?
Ana Dağıtım ve Tali Elektrik Panoları Güvenlik ve Periyodik Kontrol Şablonu Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve Muayene Kriteri
	Durum
	Ölçüm / Aksiyon

	1
	Pano önündeki yalıtkan paspas temiz, kuru ve deliksiz durumda mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	2
	İç örtü plakası çıkarılmadan çıplak faz iletkenlerine dokunulamıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	3
	Gövde ve kapak topraklama geçiş direnci 0.1 Ohm altında mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	4
	Kaçak akım rölesi test butonu basıldığında anında açma yapıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	5
	Pano içerisine toz, nem veya su damlaması girişi engellenmiş mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	6
	Tüm linyelerin kablo kesitleri sigorta anma akımını güvenle taşıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	7
	Pano içinde sigara, alet, gevşek vida veya yabancı malzeme bulunmuyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	8
	Yıllık EMO akredite periyodik kontrol etiketi güncel mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........
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