## Elektrik Güvenlik Kontrol
ELEKTRIK TESISATI TOPRAKLAMA VE ÇEVRIM EMPEDANSI ÖLÇÜM LISTESI
Tesis / Pano Lokasyonu: | Endüstriyel Tesis Elektrik ve Tesisat Denetimi |  | Ölçüm Tarihi: | 07.09.2026
No | Ölçüm Noktası / Pano / Priz No | Ölçülen Değer (Ohm) | Sınır Değer (Ohm) | Sonuç
1 | Ana Dağıtım Panosu Koruma Topraklaması | 0.85 | ≤ 2.0 Ohm | Uygun
2 | Trafo Nötr İşletme Topraklaması | 0.62 | ≤ 1.0 Ohm | Uygun
3 | Fabrika Dış Cephe Paratoner Topraklaması | 4.2 | ≤ 10.0 Ohm | Uygun
4 | CNC Torna ve Talaşlı İmalat Gövde Topraklaması | 1.1 | ≤ 2.0 Ohm | Uygun
5 | Kompresör Dairesi Motor Gövde Topraklaması | 1.35 | ≤ 2.0 Ohm | Uygun
6 | Kaynak Atölyesi Priz Çevrim Empedansı (Zs) | 0.45 | ≤ 1.2 Ohm | Uygun
7 | Ofis Katı Tali Pano Nötr-Toprak Gerilimi (V) | 1.2 | ≤ 2.0 Volt | Uygun
8 | Boya Kabini Statik Topraklama Hattı | 2.8 | ≤ 10.0 Ohm | Uygun
9 | Yemekhane Fırın ve Bulaşık Makinesi Gövdesi | 0.95 | ≤ 2.0 Ohm | Uygun
10 | UPS Çıkış Panosu Koruma İletkeni Direnci | 0.7 | ≤ 1.5 Ohm | Uygun
GENEL ELEKTRİK GÜVENLİK VE UYGUNLUK PUANI: