| ELEKTRİK VE TESİSAT GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: ELK-İSG-160 |
| --- | --- |
| KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESI (30MA / 300MA RCD) TEST VE DENETIM ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: ELEKTRIK VE TESISAT GÜVENLIĞI FORMLARI | YAYIN TARİHİ: 07.09.2026 |

Kaçak Akım Koruma Rölesi (30mA / 300mA RCD) Test ve Denetim Şablonu (Word)

İnsan hayatını koruyan 30 mA ve yangınları önleyen 300 mA kaçak akım koruma anahtarlarının (RCD) açma akımı ve milisaniye bazında açma süresi test protokolünü içeren resmi şablon.

## 1. CİHAZ KİMLİĞİ VE MONTAJ STANDARDI

RCD anma akımı (In) ve artık akım değeri (30 mA / 300 mA) etiketinde yazıyor mu?

Pano tipine göre AC, A veya B tipi röle doğru seçilmiş mi?

Rölenin giriş ve çıkış nötr bağlantıları doğru yapılmış mı?

## 2. ELEKTRİKSEL AÇMA TESTLERİ (RCD TESTER)

0° ve 180° faz açılarında 1xIΔn akımında açma süresi < 300 ms mi?

5xIΔn (150 mA) testinde açma süresi < 40 ms sınırını sağlıyor mu?

Rampa testi ile belirlenen fiili açma akımı 15-30 mA aralığında mı?

## 3. İŞLETME VE MEKANİK KONTROLLER

Pano kapağında çalışanlara kaçak akım testi uyarı levhası asılmış mı?

Rölenin mekanik açma-kapama kolunda kırık veya takılma var mı?

## Kaçak Akım Koruma Rölesi Denetim Kriterleri

| No | Kontrol ve Muayene Kriteri | Durum | Ölçüm / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tüm ıslak hacim, priz ve seyyar linyelerde 30 mA RCD takılı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 2 | Ana pano girişinde 300 mA selektif (S tipi) yangın koruma rölesi var mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 3 | Test cihazıyla ölçülen açma süresi 300 ms altında kaydedildi mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 4 | Röle test butonu (T) basıldığında mandal anında aşağı düşüyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 5 | Pano içinde nötr ile toprak iletkenlerinin temas etmediği doğrulandı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 6 | Sık sık atan rölelerin devre dışı bırakılmadığı (köprü atılmadığı) teyit edildi mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 7 | Harmonik üreten cihazların (VFD, inverter) bulunduğu panoda Tip A/B röle var mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 8 | RCD periyodik test formu Elektrik Mühendisi tarafından imzalandı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRİK MÜHENDİSİ / TEKNİKERİ Adı Soyadı: ........................ Oda Sicil No: ...................... | İSG UZMANI (A/B/C SINIFI) Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | TESİS / FABRİKA MÜDÜRÜ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |