## Elektrik Güvenlik Kontrol
ŞANTIYE GEÇICI ELEKTRIK DAĞITIM KUTULARI VE PRIZ PANOLARI KONTROL LISTESI
Tesis / Pano Lokasyonu: | Endüstriyel Tesis Elektrik ve Tesisat Denetimi |  | Ölçüm Tarihi: | 07.09.2026
No | Şantiye Elektrik Güvenlik Maddesi | Standart / Açıklama | Durum | Puan
1 | Şantiye kombinasyon panosunda 30 mA kaçak akım rölesi devrede mi? | TS HD 60364-7-704 | Uygun | 5
2 | Prizler yaylı kapaklı ve sanayi tipi CEE normunda (IP44/67) mı? | Priz Standardı | Uygun | 5
3 | Pano zeminden en az 100 cm yükseğe sehpa üzerine monte edilmiş mi? | Yerden Yükseklik | Uygun | 5
4 | Pano üzerinde yağmur ve dış etkilere karşı sundurma/çatı var mı? | Hava Şartları Koruma | Uygun | 5
5 | Uzatma kabloları H07RN-F ağır hizmet kauçuk tipinde mi? | Kablo Tipi | Uygun | 5
6 | Kablolarda ek bant, sıyrık veya çıplak iletken kesinlikle yok mu? | Kablo Bütünlüğü | Uygun | 5
7 | Kablolar araç geçiş güzergahlarında çelik koruma oluğuyla korundu mu? | Mekanik Koruma | Uygun | 5
8 | Pano metal gövdesi harici topraklama çubuğuyla topraklanmış mı? | Gövde Topraklaması | Uygun | 5
9 | Pano kapağı kilitli tutulup anahtarı yetkili elektrikçide mi? | Erişim Kısıtlaması | Uygun | 5
10 | Pano üzerinde acil durdurma (Emergency Stop) butonu çalışıyor mu? | Acil Stop Butonu | Uygun | 5
GENEL ELEKTRİK GÜVENLİK VE UYGUNLUK PUANI: