| ELEKTRİK VE TESİSAT GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: ELK-İSG-761 |
| --- | --- |
| PATLAYICI ORTAMLARDA (ATEX) EX-PROOF ELEKTRIK TESISATI MUAYENE ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: ELEKTRIK VE TESISAT GÜVENLIĞI FORMLARI | YAYIN TARİHİ: 07.09.2026 |

Patlayıcı Ortamlarda (ATEX) Ex-Proof Elektrik Tesisatı Muayene Şablonu (Word)

Boya tesisleri, kimyasal depolar ve gaz dolum sahalarında TS EN 60079-14/17 standartlarına uygun alev sızdırmaz (Ex-d), kendinden emniyetli (Ex-i) elektrik tesisatlarının denetim şablonu.

## 1. BÖLGE (ZONE) VE EKİPMAN UYGUNLUĞU

Bölge Sınıflandırması: [  ] Zone 0  [  ] Zone 1  [  ] Zone 2  [  ] Zone 21/22

Cihaz Etiket Bilgisi: ................................................

Gaz Grubu ve Sıcaklık Sınıfı: [  ] IIA  [  ] IIB  [  ] IIC / T1 - T6

## 2. MEKANİK VE ALEV SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ

Ex-d gövde cıvataları tam ve torkunda sıkılmış mı? Eksik cıvata var mı?

Kablo rakorları Ex sertifikalı mı ve kabloyu tam sıkmış mı?

Kullanılmayan rakor delikleri sertifikalı metal kör tapa ile kapatılmış mı?

## 3. STATİK TOPRAKLAMA VE EŞPOTANSİYEL BAĞLANTI

Metal aksamlar arası eşpotansiyel sarı-yeşil köprüler tam mı?

Topraklama geçiş direnci 10 Ohm değerinin altında mı?

## Patlayıcı Ortamlarda Denetim Kriterleri

| No | Kontrol ve Muayene Kriteri | Durum | Ölçüm / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tüm aydınlatma armatürlerinde Ex-proof koruma camı ve ızgarası sağlam mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 2 | Ex-d alev yolları (flange joints) paslanmamış ve boyanmamış durumda mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 3 | Kablo rakorlarında reçine / sızdırmazlık hamuru doğru uygulanmış mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 4 | Aydınlatma anahtarları ve prizler ortama uygun Ex sınıfında mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 5 | Patlayıcı ortamda standart seyyar kablo veya cep telefonu kullanımı yasak mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 6 | Statik elektrik yük birikimini önleyen topraklama bağlantısı mevcut mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 7 | Ex-proof motor klemens kutusu kapağı contası hasarsız ve tam oturmuş mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 8 | Tesisat periyodik ATEX muayene raporu akredite kuruluşça onaylandı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRİK MÜHENDİSİ / TEKNİKERİ Adı Soyadı: ........................ Oda Sicil No: ...................... | İSG UZMANI (A/B/C SINIFI) Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | TESİS / FABRİKA MÜDÜRÜ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |