## Elektrik Güvenlik Kontrol
UPS KESINTISIZ GÜÇ KAYNAĞI VE JENERATÖR ŞEBEKE TRANSFER PANOSU LISTESI
Tesis / Pano Lokasyonu: | Endüstriyel Tesis Elektrik ve Tesisat Denetimi |  | Ölçüm Tarihi: | 07.09.2026
No | UPS ve Transfer Panosu Kriteri | Kriter / Açıklama | Durum | Puan
1 | Şebeke ve jeneratör şalterleri arasında mekanik kilitleme çalışıyor mu? | Interlock Emniyeti | Uygun | 5
2 | Elektriksel kontak kilitlemesi (ters besleme önleme) devrede mi? | Geri Besleme Koruması | Uygun | 5
3 | Otomatik Transfer Şalteri (ATS) kesinti anında 10 sn içinde jeneratöre geçiyor mu? | Geçiş Süresi | Uygun | 5
4 | Jeneratör nötr hattı ile trafo nötr hattı topraklaması şartnameye uygun mu? | Nötr Topraklaması | Uygun | 5
5 | UPS akü grubu odasında sıcaklık 20-22°C aralığında sabit mi? | Klima ve Sıcaklık | Uygun | 5
6 | UPS manuel bypass şalteri kilitli tutulup anahtarı yetkilide mi? | Bypass Kilit Sistemi | Uygun | 5
7 | UPS akülerinde şişme, sülfatlaşma veya asit sızıntısı var mı? | Akü Bütünlüğü | Uygun | 5
8 | Transfer panosu önünde dielektrik yalıtkan paspas serili mi? | Yalıtkan Paspas | Uygun | 5
9 | Jeneratör aylık yük testi kayıt altına alınıyor mu? | Yük Altında Test | Uygun | 5
10 | Yangın algılama anında kritik olmayan yükleri açtıran röle çalışıyor mu? | Yangın Senaryosu | Uygun | 5
GENEL ELEKTRİK GÜVENLİK VE UYGUNLUK PUANI: