| ELEKTRİK VE TESİSAT GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: ELK-İSG-556 |
| --- | --- |
| PARLAYICI/YANICI SIVI AKTARIMINDA STATIK ELEKTRIK TOPRAKLAMA ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: ELEKTRIK VE TESISAT GÜVENLIĞI FORMLARI | YAYIN TARİHİ: 07.09.2026 |

Parlayıcı/Yanıcı Sıvı Aktarımında Statik Elektrik Topraklama Şablonu (Word)

Tiner, solvent, benzin ve alkol gibi parlayıcı sıvıların tankerlerden depolara aktarımı esnasında sürtünmeyle oluşan statik kıvılcımları önleyen topraklama pensesi, izleme cihazı ve potansiyel dengeleme formu.

## 1. AKTARIM NOKTASI VE KİMYASAL TÜRÜ

Aktarılan Sıvı Türü: [  ] Solvent / Tiner  [  ] Akaryakıt  [  ] Alkol / Hammadde

Dolum Sahası: .......................................................

Topraklama Sistemi: [  ] Elektronik Kilitli Panel  [  ] Mekanik Klemens

## 2. TOPRAKLAMA VE BAĞLANTI KONTROLLERİ

Topraklama pensesi boyayı delerek temiz metale sağlam tutunuyor mu?

Elektronik izleme cihazı yeşil onay ışığını yaktı mı? (R < 10 Ohm)

Varil ve alıcı kap arasına potansiyel dengeleme (bonding) teli takıldı mı?

## 3. İŞLETME VE AKIŞ GÜVENLİĞİ

Doldurma borusu tank tabanına kadar indirildi mi?

Dolum personeli anti-statik iş ayakkabısı (EN ISO 20345 ESD) giyiyor mu?

## Parlayıcı/Yanıcı Sıvı Aktarımında Statik Elektrik Topraklama Şablonu Denetim Kriterleri

| No | Kontrol ve Muayene Kriteri | Durum | Ölçüm / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statik topraklama pensesi çelik kordonunda kopukluk veya korozyon var mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 2 | Topraklama pensesi söküldüğünde pompa otomatik olarak duruyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 3 | Tanker sahasında statik topraklama yayılma direnci 10 Ohm altında mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 4 | Plastik veya yalıtkan kovalara yanıcı sıvı aktarımı kesinlikle yasaklandı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 5 | Aktarım sahasında ATEX onaylı kıvılcım çıkarmaz (bronz) el aletleri var mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 6 | Personelin pamuklu veya anti-statik kumaş giydiği kontrol edildi mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 7 | Dolum sahasında en az 2 adet 12 kg kuru kimyevi tozlu yangın tüpü hazır mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 8 | Dolum öncesi topraklama onay protokolü operatörce imzalandı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRİK MÜHENDİSİ / TEKNİKERİ Adı Soyadı: ........................ Oda Sicil No: ...................... | İSG UZMANI (A/B/C SINIFI) Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | TESİS / FABRİKA MÜDÜRÜ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |