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Basınçlı Kap ve Kompresör Elektrik Motorları ve Otomasyon Kontrol Şablonu (Word)
Endüstriyel vidalı ve pistonlu kompresörlerin elektrik motorları, termik koruma şalterleri, basınç presostatı emniyeti, faz sırası rölesi ve acil durdurma devreleri denetim formu.
1. ELEKTRİK MOTORU VE GÜÇ DEVRESİ
Motor etiket akımı (In) ile termik röle ayar akımı birbirine uygun mu?
Faz koruma ve faz sırası rölesi panoda aktif olarak çalışıyor mu?
Yıldız-üçgen geçiş kontaktörlerinde ark veya aşınma var mı?
2. OTOMASYON VE BASINÇ EMNİYETİ
Presostat ayarlanan basınçta (örn. 8 bar) motoru otomatik durduruyor mu?
Yüksek basınç acil emniyet devre kesicisi çalışıyor mu?
Motor gövdesi ve kompresör hava tankı ayrı ayrı topraklanmış mı?
3. ACİL DURDURMA VE KORUMA MUHAFAZALARI
Acil stop butonu basıldığında anında duruş sağlıyor mu?
Kayış-kasnak hareketli parçaları üzerinde emniyet muhafazası tam mı?
Basınçlı Kap ve Kompresör Elektrik Motorları ve Otomasyon Kontrol Şablonu Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve Muayene Kriteri
	Durum
	Ölçüm / Aksiyon

	1
	Motor klemens kutusu kapağı kapalı ve kablo rakoru sıkı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	2
	Kompresör hava tankı gövde topraklama direnci 2 Ohm altında mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	3
	Presostat kontaklarında ark sebebiyle yapışma veya kararma yok mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	4
	Kurutucu ünitesi elektrik beslemesi ve yoğuşma tahliyesi çalışıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	5
	Motor sargı izolasyon direnci megger ile test edilip > 1 MegaOhm bulundu mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	6
	Kompresör dairesi havalandırması motorun aşırı ısınmasını önlüyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	7
	Acil stop butonu takılmadan kilitleniyor ve resetlemeden çalışmıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	8
	Elektrik ve basınçlı kap periyodik kontrol etiketleri güncel mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........
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