| ELEKTRİK VE TESİSAT GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ | DOKÜMAN NO: ELK-İSG-865 |
| --- | --- |
| BASINÇLI KAP VE KOMPRESÖR ELEKTRIK MOTORLARI VE OTOMASYON KONTROL ŞABLONU (WORD) | REVİZYON: 02 / 2026 |
| KATEGORİ: ELEKTRIK VE TESISAT GÜVENLIĞI FORMLARI | YAYIN TARİHİ: 07.09.2026 |

Basınçlı Kap ve Kompresör Elektrik Motorları ve Otomasyon Kontrol Şablonu (Word)

Endüstriyel vidalı ve pistonlu kompresörlerin elektrik motorları, termik koruma şalterleri, basınç presostatı emniyeti, faz sırası rölesi ve acil durdurma devreleri denetim formu.

## 1. ELEKTRİK MOTORU VE GÜÇ DEVRESİ

Motor etiket akımı (In) ile termik röle ayar akımı birbirine uygun mu?

Faz koruma ve faz sırası rölesi panoda aktif olarak çalışıyor mu?

Yıldız-üçgen geçiş kontaktörlerinde ark veya aşınma var mı?

## 2. OTOMASYON VE BASINÇ EMNİYETİ

Presostat ayarlanan basınçta (örn. 8 bar) motoru otomatik durduruyor mu?

Yüksek basınç acil emniyet devre kesicisi çalışıyor mu?

Motor gövdesi ve kompresör hava tankı ayrı ayrı topraklanmış mı?

## 3. ACİL DURDURMA VE KORUMA MUHAFAZALARI

Acil stop butonu basıldığında anında duruş sağlıyor mu?

Kayış-kasnak hareketli parçaları üzerinde emniyet muhafazası tam mı?

## Basınçlı Kap ve Kompresör Elektrik Motorları ve Otomasyon Kontrol Şablonu Denetim Kriterleri

| No | Kontrol ve Muayene Kriteri | Durum | Ölçüm / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motor klemens kutusu kapağı kapalı ve kablo rakoru sıkı mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 2 | Kompresör hava tankı gövde topraklama direnci 2 Ohm altında mı? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 3 | Presostat kontaklarında ark sebebiyle yapışma veya kararma yok mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 4 | Kurutucu ünitesi elektrik beslemesi ve yoğuşma tahliyesi çalışıyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 5 | Motor sargı izolasyon direnci megger ile test edilip > 1 MegaOhm bulundu mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 6 | Kompresör dairesi havalandırması motorun aşırı ısınmasını önlüyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 7 | Acil stop butonu takılmadan kilitleniyor ve resetlemeden çalışmıyor mu? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |
| 8 | Elektrik ve basınçlı kap periyodik kontrol etiketleri güncel mi? | [ ] Uygun [ ] Kusurlu | Değer: .............. Aksiyon: ........... |

| YETKİLİ 1 | YETKİLİ 2 | YETKİLİ 3 |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRİK MÜHENDİSİ / TEKNİKERİ Adı Soyadı: ........................ Oda Sicil No: ...................... | İSG UZMANI (A/B/C SINIFI) Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ | TESİS / FABRİKA MÜDÜRÜ Adı Soyadı: ........................ İmza: ........................ |